## Slide 1
HighwaySwapSim v0.6
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 1 / 9
完整能量流與獲利測算
驗證說明
3 日、4 日、5 日完整引擎案例
33,803 項已記錄比較通過
結論限於指定版本、參數與案例。
現場設備與實際獲利仍需資料校準。
Notes: 本簡報為模型驗證記錄，不是現場驗收證書或獲利保證。三案來自 simulateDetailed 完整引擎輸出，並與獨立 Python Decimal70 預期值比較。
發布源碼以隨附 detailed-comparison.json 的 sourceSHA256 為準。
證據來源
docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json
docs/evidence/v0.6.0/BOUNDARY_REVIEW.md

## Slide 2
原圖缺口已接入完整模型
新增能力依使用者啟用的模型與已填參數生效。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 2 / 9
範圍 | v0.6 測算內容 | 驗證依據
完整接線 | 24 槍、12 終端、換電 DD 共用 倉 1–2 PCS，倉 3–8 SST | 共享限制、母聯事件 V04
設備物理 | 線損、效率曲線、熱與降額 無功補償、定時保護 | 物理單元與邊界回歸 各模型另需實測參數
備援與再生能源 | PV／MPPT、ESS、UPS、ATS 發電、儲能與逆送分帳 | 連續 4 日 V05 PV 逆送獨立回歸
車輛與庫存 | 逐車 SOC、雙槍占用、乘用換電 個別電池與服務排程 | V04、V06 800 V 動態限流回歸
成本與收益 | 來源電表、跨月費用、存貨價值 設備成本與財務缺值檢查 | V06、ESS 內部轉撥 參數完整性檢核
DD 共用矩陣、額定側及實機曲線仍需設備方確認，設定中的假設會保留來源。
Notes: 本頁描述已接入的模型能力，並不表示任意參數組合均已验证，也不宣稱完成短路或暫態穩定認證。原圖增補外接16槍，加既有獨立8槍合24。預設DD回充與外槍互斥，可改同時共享，矩陣是待設備方核定的假設。
證據來源
packages/detailed-network/topology.ts
packages/detailed-model/defaults.ts
packages/detailed-model/contracts.ts
packages/physical-models/index.ts
packages/service-fleet/index.ts
packages/extended-finance/index.ts

## Slide 3
未知參數與匯入匯出
空白、零與停用保留不同語義，必要缺值會指向具體欄位。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 3 / 9
設定值 | 模型含義 | 系統行為
null／待填 | 未知，尚無可採用數值 | 保留草稿；啟用的物理模型缺必要值時停止測算
0 | 使用者明確確認為零 | 依零值計算，例如理想線阻或無額外成本
enabled = false | 此模型不啟用 | 不套用該模型，避免擅自補出設備能力或收益
完整模型 JSON／CSV 保存全部巢狀設定、曲線與事件。
結果 XLSX 保存最後成功測算的參數快照及結果帳。
設定變更後須重新測算；新草稿不可冒用舊結果。
缺少成本時，物理結果仍可驗算，完整財務結論會保留未定。
Notes: CSV 使用 path,type,value 結構保存 null、物件和陣列。完整設定匯入採批次驗證，未知版本或欄位拒絕。調整拓撲選擇「套用並重建」會取代手動接線，須先備份。參數快照XLSX往返與變更拒絕已於 detailed-model.test.ts 執行。
證據來源
packages/detailed-profile/index.ts
packages/detailed-model/readiness.ts
components/simulator/detailed-settings.tsx
tests/detailed-model.test.ts

## Slide 4
V04：3 日共用 DD 與母聯
A 倉 60 kW 與外槍共用 100 kW DD；第 2 日 B 支路延後恢復。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 4 / 9
3 日指標 | 獨立預期（3 日） | 引擎輸出（3 日）
交付電量 kWh | 540.000000 | 540.000000
購電量 kWh | 580.021482 | 580.021482
轉換損耗 kWh | 40.021482 | 40.021482
完成服務 筆 | 9 | 9
營收 CNY | 540.00 | 540.00
期初／期末庫存 kWh | 200 / 200 | 200 / 200
540 ÷ (0.98 × 0.95) = 580.021482 kWh
A 車完成：每日起算 97.5 分鐘。B 車：67.5／127.5／67.5 分鐘。
共享 DD 優先回充，母聯開路期間不提供 B 側電力。
Notes: 每日00:00一筆A重卡換電，7.5min後交付60kWh並回充。A外接80kWh與B40kWh同刻到站。A先得40kW一小时，rack滿後得80kW半小时。B第二日支路恢復延後一小时。所有電價為合成測試假設。18項獨立比較及3963項原始帳目比較全通過。
{"id":"V04_PROJECT_SHARED_DD_TIE_3D","checks":18,"maxDelta":7.498925924664945e-10,"allPassed":true,"rows":[{"name":"detailedEnergyBalance","actual":9.094947017729282e-13,"expected":0,"delta":9.094947017729282e-13},{"name":"fleetInventoryBalance","actual":0,"expected":0,"delta":0},{"name":"gridKWh","actual":580.0214822771219,"expected":580.0214822771213,"delta":5.684341886080801e-13},{"name":"lossKWh","actual":40.02148227712141,"expected":40.02148227712137,"delta":3.552713678800501e-14},{"name":"delivery","actual":539.9999999999995,"expected":540,"delta":4.547473508864641e-13},{"name":"revenue","actual":540,"expected":540,"delta":0},{"name":"completed","actual":9,"expected":9,"delta":0},{"name":"initialStock","actual":200,"expected":200,"delta":0},{"name":"finalStock","actual":200,"expected":200,"delta":0},{"name":"swapCompletion0","actual":7.5,"expected":7.5,"delta":0},{"name":"aCompletion0","actual":97.49999999925011,"expected":97.5,"delta":7.498925924664945e-10},{"name":"bCompletion0","actual":67.5,"expected":67.5,"delta":0},{"name":"swapCompletion1","actual":1447.5,"expected":1447.5,"delta":0},{"name":"aCompletion1","actual":1537.4999999992501,"expected":1537.5,"delta":7.498783816117793e-10},{"name":"bCompletion1","actual":1567.5,"expected":1567.5,"delta":0},{"name":"swapCompletion2","actual":2887.5,"expected":2887.5,"delta":0},{"name":"aCompletion2","actual":2977.49999999925,"expected":2977.5,"delta":7.498783816117793e-10},{"name":"bCompletion2","actual":2947.5,"expected":2947.5,"delta":0}]}
證據來源
packages/detailed-verification/index.ts::v04Project
data/verification/detailed-expected.json
docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json

## Slide 5
V05：4 日 PV、ESS 與 UPS
ESS 與 UPS 位於分開的供電區域，跨日 SOC 延續且受備援保留量限制。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 5 / 9
4 日指標 | 獨立預期（4 日） | 引擎輸出（4 日）
實際採集 PV kWh | 400.000000 | 400.000000
購電量 kWh | 50.000000 | 50.000000
末端負載 kWh | 336.000000 | 336.000000
全部轉換損耗 kWh | 114.000000 | 114.000000
棄光 kWh | 80.000000 | 80.000000
ESS＋UPS 期初／期末 kWh | 70 / 70 | 70 / 70
400 + 50 = 336 + 114 kWh
棄光 80 kWh 另列，不能再加進已採集能量的損耗。
第 3 日停電延長，UPS 到保留 SOC 後仍有 8 kWh 負載未供。
Notes: 每日日間PV120kWh可用，MPPT90%，負載40，ESS吸收50，實際採集100，棄20。ESS50→95→50。UPS20→10→20，reserve50%，每日購電12.5，4日50。損耗MPPT40+ESS56+UPS18=114。期末儲能無消耗初值套利。ATS採零切換延時，非零延時另需邊界測試。11項獨立比較及9987項帳目比較通過。
{"id":"V05_PROJECT_PV_ESS_UPS_4D","checks":11,"maxDelta":1.0800249583553523e-12,"allPassed":true,"rows":[{"name":"detailedEnergyBalance","actual":1.0231815394945443e-12,"expected":0,"delta":1.0231815394945443e-12},{"name":"fleetInventoryBalance","actual":0,"expected":0,"delta":0},{"name":"grid","actual":50.000000000000036,"expected":50,"delta":3.552713678800501e-14},{"name":"pvGeneration","actual":400.0000000000011,"expected":400,"delta":1.0800249583553523e-12},{"name":"totalLoss","actual":114.00000000000003,"expected":114,"delta":2.842170943040401e-14},{"name":"auxTerminal","actual":336.0000000000001,"expected":336,"delta":1.1368683772161603e-13},{"name":"storageInitial","actual":70,"expected":70,"delta":0},{"name":"storageFinal","actual":70,"expected":70,"delta":0},{"name":"curtail","actual":79.99999999999994,"expected":80,"delta":5.684341886080802e-14},{"name":"A-ess.final","actual":50,"expected":50,"delta":0},{"name":"A-ups.final","actual":20,"expected":20,"delta":0}]}
證據來源
packages/detailed-verification/index.ts::v05Project
data/verification/detailed-expected.json
docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json

## Slide 6
V06：5 日乘用服務與跨月計費
2026/01/30–02/03；合成電價，部分月份採明示按觀測日分攤。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 6 / 9
5 日指標 | 獨立預期（5 日） | 引擎輸出（5 日）
交付／購電量 kWh | 1,025.000000 | 1,025.000000
乘用車換電 筆 | 5 | 5
全服務營收 CNY | 1,025.00 | 1,025.00
來源逐時電量費 CNY | 557.55 | 557.55
含基本費估計 CNY | 942.06 | 942.06
本例現金貢獻 CNY | 82.94 | 82.94
557.55 + 384.51 = 942.06 元
觀測 15 分鐘峰值：A 200 kW、B 80 kW，不能冒稱實際整月峰值。
82.94 元是本合成案例現金貢獻，未代表真實站點淨利。
Notes: 乘用採14倉，每顆100kWh、450秒作業，是合成測試值，非CATL官方實機參數。乘用5筆500kWh，其他20筆525kWh。來源A875kWh、B150kWh。A容量費1000kVA×2元/月，B需量费80kW×3元/月。Jan2/31、Feb3/28分攤，基本費384.51；REQUIRE_FULL_MONTH時應未定。來源×小時 HALF_UP使電量費557.55，不是日合計草稿557.50。21項獨立比較及19803項帳目比較全通過。
{"id":"V06_PROJECT_PASSENGER_TARIFF_5D","checks":21,"maxDelta":3.637978807091713e-12,"allPassed":true,"rows":[{"name":"detailedEnergyBalance","actual":6.821210263296962e-13,"expected":0,"delta":6.821210263296962e-13},{"name":"fleetInventoryBalance","actual":-3.637978807091713e-12,"expected":0,"delta":3.637978807091713e-12},{"name":"grid","actual":1025.0000000000002,"expected":1025,"delta":2.2737367544323206e-13},{"name":"delivered","actual":1024.9999999999995,"expected":1025,"delta":4.547473508864641e-13},{"name":"revenue","actual":1025,"expected":1025,"delta":0},{"name":"sourceHourEnergyBill","actual":557.55,"expected":557.55,"delta":0},{"name":"loss","actual":0,"expected":0,"delta":0},{"name":"initialStock14slotsPlusTruck","actual":1600,"expected":1600,"delta":0},{"name":"finalStock14slotsPlusTruck","actual":1600,"expected":1600,"delta":0},{"name":"passengerCount","actual":5,"expected":5,"delta":0},{"name":"passengerComplete0","actual":547.5,"expected":547.5,"delta":0},{"name":"passengerComplete1","actual":1987.5,"expected":1987.5,"delta":0},{"name":"passengerComplete2","actual":3427.5,"expected":3427.5,"delta":0},{"name":"passengerComplete3","actual":4867.5,"expected":4867.5,"delta":0},{"name":"passengerComplete4","actual":6307.5,"expected":6307.5,"delta":0},{"name":"estimatedInvoice","actual":942.06,"expected":942.06,"delta":0},{"name":"cashContribution","actual":82.94000000000005,"expected":82.94,"delta":5.684341886080802e-14},{"name":"A-grid.2026-01.15minutePeak","actual":200,"expected":200,"delta":0},{"name":"A-grid.2026-02.15minutePeak","actual":200,"expected":200,"delta":0},{"name":"B-grid.2026-01.15minutePeak","actual":80,"expected":80,"delta":0},{"name":"B-grid.2026-02.15minutePeak","actual":80,"expected":80,"delta":0}]}
證據來源
packages/detailed-verification/index.ts::v06Project
data/verification/calculate-detailed.py
docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json

## Slide 7
33,803 項檢查的組成
獨立計算器不匯入模擬器函式，實際值來自完整 simulateDetailed 入口。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 7 / 9
案例 | 獨立數值／事件 | 逐節點／邊／電表帳 | 合計
V04 3 日 | 18 | 3,963 | 3,981
V05 4 日 | 11 | 9,987 | 9,998
V06 5 日 | 21 | 19,803 | 19,824
合計 | 50 | 33,753 | 33,803
獨立比較最大差 7.50 × 10⁻¹⁰ 分鐘
原始帳目最大差 3.42 × 10⁻¹³ kWh
金額依相同結算單位與 HALF_UP 精確對齊至分。
原 V01–V03 的 47,489 項比較另行保留，不混入本頁總數。
Notes: 檢查數目是assertions數，不是隨機情境數。33,803=50 oracle+33,753 ledgers。容差absolute1e-6，金額按既定分組至分。主三案allPassed=true，證據附timestamp及被測源碼SHA256。此頁不宣稱所有參數組合、實機誤差或所有UI工作流程均涵蓋。
發布源碼以 docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json 的 sourceSHA256 為準。
證據來源
docs/evidence/v0.6.0/detailed-comparison.json
docs/evidence/v0.6.0/BOUNDARY_REVIEW.md
data/verification/calculate-detailed.py

## Slide 8
發現問題、修正與回歸
保留失敗現象，使用獨立預期值確認修正結果。
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 8 / 9
問題 | 修正前影響 | 修正後驗證
800 V 車端 二次限流 | 舊 637.56 V 再次限額 100 kWh 需 15.6848 分鐘 | 480 kW，12.5 分鐘 動態 profile 限額通過
ESS 內部 能源轉撥 | 庫存取得成本誤當外購 購電 0 卻觸發成本錯誤 | 100 kWh ESS 轉入 95 kWh 損耗 5 kWh，內部 50 元抵消
PV 逆送 限額與收入 | exportLimit 曾未進入 真實出口路徑 | 輸出 48 kWh、收入 12 元 無 PV 時不可轉售購電
快照與 設備狀態 | 欄位順序誤判匯出差異 停用母線誤判為可達 | XLSX 快照往返一致 ATS、線纜 1 A 限制回歸
PV 逆送獨立例：採集 111.111111 kWh，分成負載 40、逆送 48、損耗 23.111111。
棄光 8.888889 kWh 另列；接收電網停用時出口停止。
Notes: 已記錄的修正後回歸位於tests/detailed-model.test.ts。800V profile testcase故意保留legacy車壓637.56V以阻止復發。ESS會計政策將轉換损耗隨取得成本資本化，A期末95kWh值50元、B100kWh值50元，全站能源費用本例0。PV MPPT90%、逆變80%、輸出額定50、出口48、價0.25。表中的source code order錯誤屬驗證時真實發現，而非虛構案例。
證據來源
docs/evidence/v0.6.0/BOUNDARY_REVIEW.md
tests/detailed-model.test.ts
packages/detailed-verification/index.ts::pvExportGoldenProject

## Slide 9
使用者驗算與對外說明
HighwaySwapSim v0.6 驗證記錄 9 / 9
1 備份設定，填寫設備規格、需求、電價與成本。
2 套用完整模型，新增設備時重建並逐線核對。
3 執行測算，確認必要缺值與守恆警示。
4 拉動時間軸，再用累計模式核對同一期間。
5 匯出結果 XLSX，保留參數快照與案例版本。
可對外陳述
「指定版本與參數下，三個多日案例的獨立重算、
逐節點能量帳及結算比對均在約定容差內通過。」
現場校準仍需要設備曲線、到站紀錄、實際月電費與成本單據。
這份驗證不保證所有輸入組合或實際利潤 100% 正確。
Notes: 使用者需將grid與PV視為外部來源，ESS/UPS與換電庫存屬内部state。累計期間應核對外部輸入+庫存減少=末端交付+辅助+損耗+逆送。結果與參數來自相同snapshot。現場驗收需事先約定kWh誤差、資料期間與异常工況，保留未校準/未知標記。v0.6仍是能量級準靜態模型，不是EMT、短路保護協調認證或實際利潤保證。
證據來源
components/simulator/detailed-settings.tsx
docs/evidence/v0.6.0/ACCEPTANCE_MATRIX.md
docs/evidence/v0.6.0/BOUNDARY_REVIEW.md